DDZ71-Z/DDZ71-J型

单相智能电能表

使用说明书

江 苏 林 洋 能 源 股 份 有 限 公 司

Jiangsu Linyang Energy Co.,Ltd.

# 1简介

## 1.1概述

DDZ71-Z/DDZ71-J型单相智能电能表用于计量额定频率为50Hz的交流单相有、无功电能。产品采用国家标准GB/T 17215.321-2021《电测量设备 特殊要求第21部分：静止式有功电能表（A级、B级、C级、D级和E级）》和 GB/T 17215.323《交流电测量设备 特殊要求第23部分：静止式无功电能表（2级和3级）》及《Q/CSG 1209005-2015 中国南方电网公司费控电能表信息交换安全认证技术要求》等国家标准和行业标准。通信规约符合DL/T645-2007标准。

## 1.2主要特点

1.2.1采用高质量、高精度、高灵敏、高稳定、宽量程、低功耗专用计量芯片。

1.2.2电压采样回路采用电阻分压方式。

1.2.3电流采样回路采用高质量、高精度、高稳定、宽量程的锰铜分流器。

1.2.4显示采用具有宽视角、高对比度、防紫外线，性能可靠的LCD显示器。

1.2.5 应用数字处理技术及SMT工艺。

1.2.6结构牢固，阻燃、抗老化、密封性能好。表壳结构尺寸统一简洁、美观精致、安装方便。

## 1.3规格型号

1.3.1 有功电流规格Imin-Itr(Imax)：0.25-0.5(60) A，0.25-0.5(80) A。

无功电流规格In（Imax）：5（60）A，5（80）A。

1.3.2 电压规格：220V。

1.3.3 常数：2000imp/kWh、2000imp/kvarh。

1.3.4 准确度等级：有功A级；无功2级。

1.3.5 标准参比频率：50Hz。

1.4技术指标

表1：电气参数

| 正常工作电压 | 0.6Unom～1.3Unom |
| --- | --- |
| 电压线路功耗 | ≤1.5W和6VA （不带模块） |
|  | ≤2W和8VA （带模块） |
| 电流线路功耗 | ≤1VA |
| 时钟精度(23℃±2℃) | ≤0.5s/24h |

表2：气候条件

| 正常工作温度 | -25℃～+55℃ |
| --- | --- |
| 极限工作温度 | -25℃～+70℃ |
| 存贮和运输温度 | -25℃～+85℃ |
| 环境相对湿度 | 45%～75% |
| 大气压力 | 63kPa～106kPa |

表3：基本最大允许误差(电压=Unom)

| 负载电流 | 功率因数cosф | 误差限（％） |
| --- | --- | --- |
| Imin ≤ I < Itr | 1.0 | ±1.5 |
| Itr ≤ I ≤ Imax |  | ±1.0 |
| Imin ≤ I < Itr | 0.5L，0.8C | ±1.5 |
| Itr ≤ I ≤ Imax |  | ±1.0 |
| Ist≤I＜Imin | 1.0 | ±1.5•Imin / I |

## 电能表无功电能的误差满足GB/T 17215.323的规定

## 1.5工作原理

图1：基本工作原理框图

# 2外形尺寸及安装

## 2.1外形尺寸及安装尺寸

图2：外形及安装尺寸

外形尺寸：160×118×71(mm)

安装尺寸：140(150)×105(mm)

## 2.2接线图

图3：单相智能电能表端子接线图（外置负荷开关）

图4：单相智能电能表端子接线图（内置负荷开关）

注意：接线时应按小盖上的接线图正确接线。接线端钮盒的引入线建议使用铜线或铜接头，端钮盒内螺钉应拧紧，避免因接触不良或引线太细发热而引起烧毁。

## 2.3脉冲输出端口示意图

图5：脉冲输出端口示意图

## 2.4安装环境

电能表应安装在室内或室外具有防雨能力的表箱内，表箱应放在坚固耐火的墙上，建议安装高度离地面1.8米左右。空气中无腐蚀性气体。

# 3 功能简介

## 3.1 计量功能

3.1.1具有正向有功总电能、反向有功总电能计量功能。

3.1.2具有无功电能计量功能，无功四个象限可分别计量。

3.1.3具有分时计量功能，有功电能量按相应的时段分别累计，存储各费率电能量。

3.1.4存储上24个月的总电能和各费率电能量；数据转存分界时刻为月初零时，或在每月1号至28号内的整点时刻。

3.1.5停电期间错过结算时刻，上电时补全结算日电能量数据，最多补冻最近12次。

3.1.6当前电量支持4位小数存储。

## 3.2 费率时段功能

3.2.1支持两套时区表和两套时段表；每套时段表支持尖、峰、平、谷等12个费率，24h内最多可设置14个时段，且时段可以跨越零点设置；每套时区表最多可设置14个时区。

3.2.2 时区表和时段表均可按各自所设定的切换时间进行切换。

3.2.3 支持公共假日和周休日特殊费率时段的设置。

3.2.4 支持蓝牙、RS485和载波等通信接口修改时段表。

## 3.3 计时功能

3.3.1电能表采用具有温度补偿功能的内置硬件时钟电路。日历、计时、闰年自动转换。

3.3.2在参比温度及工作电压范围内，内部时钟准确度优于0.5s/24h；在工作温度范围-25℃～+60℃内日计时误差不超过1s/24h。

3.3.3电能表具备判断时钟数据正确性功能，若发现时钟数据不正确，以主动上报方式向后台申请校时。

## 3.4 测量功能

能测量、记录、显示当前电能表的电压、电流、功率、功率因数、频率等运行参数，引用误差不超过±0.5％。

## 3.5 事件记录功能

电能表能够及时记录重要事件的相关信息，以便管理人员分析和处理。

3.5.1永久记录电能表清零事件的发生时刻及清零时的电能量数据。

3.5.2记录编程总次数，最近10次编程的时刻、操作者代码、编程项的数据标识。

3.5.3 记录时钟设置总次数（不包含广播校时），最近10次校时前时刻、校时后时刻、操作者代码。

3.5.4记录广播校时总次数，最近100次校时前时刻、校时后时刻及对应的电能量数据等信息。

3.5.5记录最近10次控制拉闸和最近10次控制合闸事件，记录拉、合闸事件发生时刻和电能量等数据。

3.5.6记录开表盖总次数，最近100次开表盖事件的发生、结束时刻及对应的电能量数据等信息； 停电期间，电能表只记最早的一次开表盖事件。

3.5.7记录过流总次数和总累计时间，最近10次过流发生时刻、结束时刻及对应的电能量数据等信息。

3.5.8记录负荷开关误动作事件总次数，最近10次发生时刻、结束时刻及对应的电能量数据等信息。

3.5.9记录最近2次时段表编程事件、最近2次时区表编程事件、最近2次周休日编程事件。

3.5.10记录最近10次有功组合方式编程记录事件，记录事件发生时刻及编程前的有功组合方式特征字等信息。

3.5.11记录最近10次无功组合方式编程记录事件，记录事件发生时刻及编程前的无功组合方式特征字等信息。

3.5.12记录最近10次事件清零事件，记录事件发生时刻及事件清零标识码等信息。

3.5.13记录停电的总次数和累计停电时间，最近100次停电发生及结束的时刻、停电发生前3分钟的火线电流平均值。

3.5.14记录电能表零线电流异常总次数，最近10次发生、结束时刻及对应的电能量数据等信息。

3.5.15记录时钟故障总次数， 最近10次故障发生、 结束时刻及对应电能量。

3.5.16记录计量芯片故障总次数， 最近 10 次故障发生、 结束时刻及对应电能量。

3.5.17记录时钟电池欠压累计时间（分辨率为分钟），最近10次事件发生时刻及其对应的电能量数据等信息。

3.5.18记录时钟电池更换总次数，最近10次更换发生时刻、结束时刻及对应的电能量数据等信息。

3.5.19记录最近10次通信模块更换事件，记录更换发生时刻、结束时刻及对应的电能量数据等信息。

3.5.20记录最近10次通信模块异常事件，记录异常发生时刻、结束时刻及对应的电能量数据等信息。

3.5.21记录低电压事件和高电压事件，记录最近10次低电压事件和高电压事件发生时间、结束时间和对应的电压值和累计时间。

## 3.6 冻结功能

冻结数据采用先进先出的方式进行,冻结数据类型符合DL/T645-2007及备案文件要求，每种冻结方式有对应的冻结数据模式字。

3.6.1 定时冻结

按约定的时间及间隔冻结电能量数据；每个冻结量能保存60次。

3.6.2 瞬时冻结

在任何时间，即时冻结当前的日期、时间、所有电能量和重要测量值的数据；瞬时冻结量可保存最后3次的数据。

3.6.3 约定冻结

在新老两种时段、阶梯转换或电力部门认为有特殊要求时，冻结转换时刻的电能量以及其他重要数据。

3.6.4 日冻结

存储每天零点时刻的电能量和各费率的电能数据，可存储254天的数据。

3.6.5 整点冻结

存储整点时刻或半点时刻的有功总电能和各费率的电能数据，可存储254个数据。

3.6.6 月冻结

存储每月1日零点的总电能和各费率的电能数据，可存储24次。

## 3.7 负荷记录功能

负荷记录内容可以从“电压、电流、频率”，“有、无功率”， “功率因数”，“有、无功总电能”，“四象限无功总电能”，“分时有功电能”六类数据项中任意组合。

负荷记录的存储空间能记录六类数据、在默认负荷记录间隔时间（15min）的情况下不少于365天的数据量。

## 3.8 显示功能

3.8.1 电能表有电情况下具备自动循环和按键两种显示方式，自动循环显示时间间隔可设。

3.8.2 具备上电全显功能，全显时间可设；具备液晶查看命令，支持通过通讯命令使液晶全屏显示及LED灯全亮功能（脉冲灯除外）。

3.8.3循环显示内容、按键显示内容、循显切换时间、电能显示小数位数等参数均可设置。显示项目包括当前、上1月、上2月组合有功总电量及分费率电量、时间日期、通信地址、用户号和电压、电流、功率、功率因素等测量数据。

3.8.4 电能表具有通信符号、密钥、功率反向、电池欠压、电表挂起等各种状态指示，便于用户了解电表的运行状态。

3.8.5 电能表掉电后，2h内可通过按键唤醒显示10次，每次持续时间30秒，支持自动轮显和按键两种显示方式，仅显示正、反向有功总电量和户号，自动轮显时间固定为5秒。掉电2h后LCD关闭显示，不支持唤醒。

## 3.9 通信功能

电能表具有一路红外通信接口、一路RS485通信接口，具备蓝牙通信功能，具备模块通信功能，模块根据需要可使用载波通信模块、微功率无线通信模块、载波-无线双模模块等外置通信模块。通信信道物理层独立，任意一条通信信道的损坏都不会影响其它信道正常工作。通信协议遵循DL/T 645—2007协议及其备案文件。

3.9.1 RS485通信

RS485接口和电能表内部电路实行电气隔离。通信波特率可设置为1200bit/s、2400 bit/s、4800bit/s、9600bit/s，19200bit/s，缺省值为9600bit/s。

3.9.2 红外通信

调制型红外接口的通信速率恒定为1200bit/s。

3.9.3 模块通信

电能表具备载波通信模块与微功率无线通信模块的互换。

电能表具备保护电路，在热拔插通信模块及模块损坏等情况下，均不会引起电能表复位或损坏。

3.9.4 蓝牙通信

- 蓝牙与电能表之间的通信速率可达到115200bit/s，且通信距离不小于10米。

## 3.10 费控功能

3.10.1 费控功能采用远程费控方式。当用户欠费时由远程主站/售电系统发送拉闸命令，给用户断电，当用户充值后，远程主站/售电系统再发送直接合闸命令或者合闸允许命令，电能表判断命令有效后直接合闸或者允许用户手动合闸。

3.10.2对电能表进行参数设置和下发远程控制命令操作时，有严格的加密认证，确保数据传输安全可靠。

3.10.3电能表支持明文合闸命令。

## 3.11 电池可更换功能

电能表具备电池可更换功能。在电能表断电且电池欠压情况下，超级电容为时钟供电，维持时钟正确计时不少于2天。

注：更换电池需由专业人员进行

## 4应用说明

## 4.1显示内容

图6：液晶全屏显示内容

表4：显示符号说明

| LCD图形 | 说 明 |
| --- | --- |
|  | - 当前、上1月～上12月的用电量、组合、正/反、总、费率1-1X - 无功四象限 - 功率因数 4）常数 5）阶梯、电量 6）时间、时段、表号、户号 |
|  | 数据显示及对应的单位符号 |
|  | 从左到右： - 功率反向指示 - 蓝牙通信中 - 电池欠压指示 - 蓝牙认证状态指示 - 电能表挂起/密码闭锁指示 - 模块通信中 - 485/红外通信指示 - 显示为测试密钥状态，不显示为正式密钥状态 |
|  | 1）"请购电"远程报警显示闪烁 2) “拉闸”继电器拉闸状态指示 |
|  | 1）" "指示当前套、备用套阶梯，表示运行在当前套阶梯，同时显示表示有待切换的阶梯。 2）L8指示当前运行第几阶梯 3）①②代表当前套、备用套时段/费率，默认为时段 4）T18指示当前费率状态（1-1X），当费率超过 4 个时按此方式指示。 |
|  | 指示T1~T4当前费率状态（尖峰平谷） |

## 注：液晶显示内容为参考示例，有差别时请以实物为准。

## 4.2多功能输出口

多功能信号输出端子可输出秒信号、有功电能、无功电能脉冲信号；三种信号可通过相关通信命令进行切换。每日零点或掉电后上电，多功能信号输出恢复为秒信号输出。

## 4.3广播校时

广播校时不受密码限制，电能表只接受±10分钟以内的时钟误差校时；每日只允许1次校时，且应避免在电能表每日零点前后或结算数据转存操作前后10分钟内进行。

# 5运输与贮存

5.1 电能表运输与拆封应不受到剧烈冲击，并根据GB/T 13384-2008《机电产品包装通用技术条件》规定运输和储存。

5.2 保存电能表应在原包装内，保存的地方极限环境温度为-25℃~85℃,相对湿度不超过75%，空气中无腐蚀性气体。

5.3 电能表在仓库里储存，应放在台架上，叠放层数不超过5层，拆箱后，单只包装的电能表叠放层数不超过5层。

# 6保证期限

电能表自用户验收合格之日起五年内，在用户遵守说明书规定要求，并在制造厂铅封仍完整的条件下，倘发现电能表不符合技术条件所规定的要求时，制造厂给予免费修理或更换。

结束语：感谢您使用本公司产品！本产品的说明书内容涵盖了本产品已设计的全部功能，请您根据所订产品功能，正确使用说明书。本说明书如有更新，恕不另行通知！

地址：江苏省启东市林洋路666号

邮编：226200

电话：0513-83118888

传真：0513-83359168

- E-mail：info@linyang.com

http：//www.linyang.com

www.linyang.com.cn

- LY6.818.001574V220818

|  | - 签 名 | - 日 期 |
| --- | --- | --- |
| - 拟 制 |  |  |
| - 校 对 |  |  |
| - 批 准 |  |  |

- 【注：正式出版时，此表格不印且说明书折叠(或装订)后的尺寸：12.5cm×8.5cm】